吉林省人民防空地下室防护（化）功能

平战转换技术规程

吉林省人民防空办公室

2016年9月

前  言

本技术规程依据《人民防空工程战术技术要求》国动字[2003]8号、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98和《吉林省人防工程防护功能平战转换设计与施工暂行规定》吉防办发[2013]155号等编制。

本规程由总则，转换要求，设备设施平战转换技术要求和平战转换预案标准及要求组成。

本规程由吉林省人民防空办公室负责管理，会同吉林省新兴人防设计有限公司负责具体技术内容的解释。

本规程自2017年1月1日起执行。在执行过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送吉林省人民防空办公室工程建设管理处（地址：吉林省长春市基隆南街178，邮政编码：130062），以便今后修订时参考。

本规程的主编单位和主要起草人：

主编单位：吉林省新兴人防设计有限公司

主要起草人：景立新  许向阳   纪  会

胡大庆   郑艳丽  王成成

张  雪   孙  丽

目  录

1 总  则	1

2 土建平战转换技术要求	3

3 设备设施平战转换技术要求	5

3.1 通风、防化	5

3.2 给水、排水	6

3.3 电气	6

3.4 其它	6

4 平战转换预案标准及要求	5

附：吉林省人民防空地下室平战转换预案（示范文本）

1 总  则

1.1 为了贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的人民防空建设方针，适应人防应急准备需要，确保人民防空地下室防护（化）功能平战转换措施战时落实，依据《人民防空工程战术技术要求》国动字[2003]8号、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98和《吉林省人防工程防护功能平战转换设计与施工暂行规定》 吉防办发[2013]155号等技术要求、规范，结合本省实际，制定本技术标准。

1.2 本技术规程适用于本省行政区内新建、续建、改（扩）建平战结合的人民防空地下室工程。由普通地下室改造成防护工程的，以及按吉防办发[2013]148号文件规定改造的地下室可参照执行。

1.3 防护（化）功能平战转换设计应与施工图设计同步完成，并同时编制防护（化）功能平战转换预案。

1.4人民防空地下室防护（化）功能平战转换设计时应把握以下原则：

1、规范、标准规定不得平战转换的，设计时应明确要求一次性施工安装到位。

2、规范、标准规定可在临战时实施平战转换的，凡对平时使用影响不大的，也应要求一次性施工安装到位。

3、人民防空地下室防护设备应统一选用现行的RFJ01-2008图集及省人防办后续认定的其它图集和临时图集。

4、平战转换设计应做到安全可靠、就地取材、加工和安装快速简便。

5、应优先采用新材料、新工艺、轻型化的防护（化）设备构件，逐步淘汰钢筋混凝土结构等平战转换不便的防护设备。封堵构件应在验收前做好编号，并存放在专用房间（大型构件宜固定在封堵位置附近）。

1.5 人民防空地下室防护（化）功能平战转换设计除应符合本标准外，尚应原则符合国家现行有关规范、标准的规定。

2 土建平战转换技术要求

2.1平时不得预留平战转换内容，必须与工程同步施工安装到位的项目：

1、战时使用的出入口、通风口、排烟口的防护设施。包括防护门、防护密闭门、密闭门；平战两用的出入口、连通口的防护密闭门、密闭门；悬板活门、胶管活门、门式活门、密闭穿墙套管、密闭观察窗、封堵预埋件等。

2、现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件。

3、防爆波电缆井。

2.2口部转换要求：

2.2.1专供平时使用的出入口、通风竖井、通风采光窗和管道井的战时封堵措施必须保证满足战时紧急转换时限要求，战时封堵措施宜采用门式封堵。

门洞净宽在2.5米（含）以下的必须采用门式封堵，2.5米～4.0米以下的优先选用门式封堵，也可采用封堵板封堵。

封堵预埋件可以采取不影响平战转换施工的装饰和装修，并应在临战转换前拆除。

2.2.2当电梯通至地下室时，电梯井必须设置在防护密闭区以外。

2.2.3战时通风竖井口应设人员检查口，其防护密闭门、密闭门应设计选用固定门槛防护设备。

2.2.4防护密闭门、密闭门应设计选用固定门槛。活门槛防护设备选用应符合下列条件之一：

1、为满足平时防火规范规定的人员疏散口；

2、平时有较多人员经常出入的商业场所出入口；

3、平时用途为汽车库的车辆出入口。

3 设备设施平战转换技术要求

## 3.1 通风、防化

3.1.1 平战转换通风设计，战时送风管道系统和风口宜与平时结合设计，通过阀门转换。仅供平时使用的通风井和管道井宜优先考虑按国标图集集气室的要求进行平战转换设计。

3.1.2一等人员掩蔽工程、医疗救护工程、专业队队员掩蔽部等其他工程，滤毒通风系统的油网滤尘器和过滤吸收器，应按设计一次性安装到位。

省会城市中心城区和人均人防工程面积达到要求的国家人防重点城市及边境县（市、区），二等人员掩蔽工程滤毒通风系统的油网滤尘器和过滤吸收器，宜按设计一次性安装到位。

3.1.3 各类人民防空地下室工程的气密测量管、测压管、各种自动排气活门、手电动密闭阀门须施工到位。

3.1.4 胶管活门的胶管应购置到位，妥善保管。密封胶条应安装到位。

3.1.5 中心医院、急救医院、专业队队员掩蔽部和一等人员掩蔽所战时通风系统应安装到位；其它工程战时机房内风管应安装到位，两防护单元之间密闭隔墙上的平时通风管、孔封堵措施到位。

3.1.6 防化值班室及内部预埋管线应施工到位。

## 3.2 给水、排水

3.2.1口部染毒区供墙面及地面冲洗用的冲洗栓或冲洗龙头应按设计一次安装到位。

3.2.2 战时使用而平时不使用的水箱（池）及增压设备，国家人防重点城市以及沿边境县（市、区）的中心医院、急救医院、专业队队员掩蔽部和一等人员掩蔽所工程应安装到位。

3.2.3 平时不使用的淋浴器和加热设备可暂不安装，预留管道接口和固定设备用的预埋件应施工到位。

3.2.4 防爆波地漏、防爆波清扫口、战时给水引入管、排水出户管及相应的止回阀和各种闸阀必须与工程同步施工安装到位。

## 3.3 电气

3.3.1 平战转换电气照明设计，应急照明战时宜与平时结合设置；战时的正常照明宜与平时的部分正常照明或值班照明结合设计。

3.3.2 设有清洁式、滤毒室、隔绝式三种通风方式的人民防空地下室工程，每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧的音响信号管线及三种通风方式的信号管线应预埋到位。

## 3.4 其它

3.4.1 中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位。

3.4.2甲类人民防空地下室工程的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的柴油电站中除柴油发动机组平时可不安装外，其它附属设备及管线均应安装到位。

3.4.3 战时不用的管道截断，封堵措施应可靠、简单。

4 平战转换预案标准及要求

4.1 新建、续建、改（扩）建平战结合的人民防空地下室工程预案由建设单位或委托有相应人防设计资质的单位编制。

4.2已建人民防空地下室工程的预案编制，应根据工程建设年代，按照相应时期的战术技术要求和规范编制。预案编制必需在对照图纸、实地踏查的基础上进行，要保证图纸与实际工程相吻合。

4.3新建人民防空地下室工程平战转换设计必须与工程设计同步进行。在施工图纸设计阶段完成转换设计，并作为施工图设计文件的必备材料一同报审。

4.4人民防空地下室工程竣工验收和竣工备案时，必须有符合规定的平战转换预案的内容和深度，否则，不予出具认可文件。

4.5凡留有平战转换内容的新建工程，其建设单位应将转换所需经费按转换预算留足，战前由政府主管部门统一组织转换。

4.6人民防空地下室工程平战转换预案应由文字、图表和图纸组成，单独订装成册，并注意保密。主要内容包括：

1、工程名称、地址、面积、防护等级、平时用途、战时用途（掩蔽人数或储存物资种类、数量等）、隶属单位、管理单位等一览表。

2、设备、构件、材料及经费需求一览表。

3、早期转换、临战转换、紧急转换三个时间段内转换的内容，所需设备、构件、材料、劳动力一览表。

4、工程平面图、主要剖面图、平战转换各专业施工详图。

5、设备、构件、材料存放点或战时可靠的来源地、运输方式等。

6、工程预算

其中：1-3项内容应按吉林省人民防空办公室编制的平战转换实施预案示范文本完成。

4.7 新建工程预案编制所需经费由建设单位负责。